ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานจ้างบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell System)

อาคารของ กฟผ. สำนักงานไทรน้อย ปี 2569

- ความเป็นมา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารของ กฟผ. สำนักงานไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รวมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งโดยประมาณ 540 กิโลวัตต์ (ติดตั้ง 4อาคาร) ต้องการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง

- วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างเหมาในการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนอาคารสำนักงานจำนวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคาร ท.0019 ท.0020 ท.0011 และท.0018 รวมทั้งระบบBESS และระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell System) เพื่อให้สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา อีกทั้งมีความปลอดภัยและประหยัดการใช้พลังงานของระบบฯ

- คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

  - เป็นไปตามหัวข้อคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) หรือหนังสือเชิญชวน(แล้วแต่กรณี)

  - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานที่จัดจ้างดังกล่าว

  - คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่กำหนดในเงื่อนไขเฉพาะงาน

- ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และงานซ่อมแซมแก้ไข (Corrective Maintenance) เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  เพื่อให้อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้น

โดยมีรายละเอียดขอบเขตงานตรวจสอบบำรุงรักษาฯ ดังต่อไปนี้

  - อาคาร ท.0007

      - ติดตั้งจำนวน 298 แผง

      - กำลังการผลิตติดตั้ง 162.41 kWp

      - Inverter No.1 100 kW, Inverter No.2 60 kW

      - ผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยวันละประมาณ 640 kWh

  - อาคาร ท.0011

      - ติดตั้งจำนวน 416 แผง

      - กำลังการผลิตติดตั้ง 226.72 kWp

      - Inverter No.3 100 kW, Inverter No.4 100 kW

      - ผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยวันละประมาณ 870 kWh

  - อาคาร ท.0018

      - ติดตั้งจำนวน 216 แผง

      - กำลังการผลิตติดตั้ง 117.72 kWp

      - Inverter No.5 100 kW

      - ผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยวันละประมาณ 440 kWh

  - อาคาร ท.0020

      - ติดตั้งจำนวน 60 แผง

      - กำลังการผลิตติดตั้ง 32.70 kWp

      - Inverter No.6 40 kW

      - ผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยวันละประมาณ 110 kWh

  - ระบบ Battery Energy Storage System (BESS) ติดตั้งบริเวณด้านหลังอาคาร ท.0008

      - ขนาดติดตั้ง 391.68 kWh ( 3 x 130.56 kWh)

      - PCS 3 x 100 kW

      - ใช้ Cut peak ในช่วงกลางวันและจ่ายไฟฟ้าในช่วงเย็นที่ Solar System ไม่ได้ผลิต

      - Charge ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน

  - ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) ติดตั้งที่ห้องควบคุมระบบฯ ชั้น 1 อาคาร ท.0019 ประกอบไปด้วย 4 ระบบ

      - PV SCADA

      - BESS SCADA

      - EMS SCADA

      - Web Monitoring & Report

  - ระบบปั้มน้ำของระบบฯ

  - ผู้รับจ้างมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ดังนี้

    - ตรวจสอบการทำงานและสภาพความเรียบร้อยของอุปกรณ์ของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน รายละเอียดตามเงื่อนไขเฉพาะงาน ข้อ 4

    - งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามรอบการบำรุงรักษาให้ใช้งานระบบได้อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐานการติดตั้งโดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไขเฉพาะงาน ข้อ 4

    - งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไขเฉพาะงาน ข้อ 4

    - งานซ่อมฉุกเฉินกรณีได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือเหตุเร่งด่วนจาก กฟผ. โดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไขเฉพาะงาน ข้อ 4

  - ระยะเวลาเข้าดำเนินการจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง (1 ครั้งต่อไตรมาส) หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนแผนเข้าดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะงาน

ตามเอกสารแนบ เงื่อนไขเฉพาะงาน ประกอบงานจ้าง จำนวน 12 แผ่น

- งบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

……………………………….. บาท (…………………………………..)

- หลักเกณฑ์การพิจารณา

กฟผ.จะพิจารณารับราคาจากผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติและเสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด และเสนอราคาต่ำสุด

- ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาของงานจ้าง 12 เดือน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

- สถานที่ดำเนินการ

อาคารสำนักงานไทรน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

- หลักเกณฑ์การส่งมอบงานและตรวจรับ

กฟผ.จะตรวจรับงานเมื่อเห็นว่างานแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข หรือใช้งานได้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับได้ลงนามตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อย

- หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

จ่ายเงินงวดเดียวเมื่อกรรมการตรวจรับลงนามงานแล้วเสร็จตามสัญญา

- บทปรับ

  - กรณีผู้รับจ้างดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันไม่แล้วเสร็จครบตามข้อกำหนด กฟผ. จะเรียกปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ 0.10 ของราคางานในงวดนั้นจนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์

  - กรณีผู้รับจ้างได้รับแจ้งงานซ่อมแซมแก้ไขฉุกเฉินจากผู้ว่าจ้างในเวลาทำการ กฟผ. และไม่เข้าดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข ระบบไฟฟ้าและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ภายในเวลา 30 นาที นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ควบคุมงาน กฟผ. นั้น กฟผ. จะเรียกปรับเป็นรายครั้งในอัตราตายตัวร้อยละ 0.10 ของราคางานในงวดนั้น

  - กรณีผู้รับจ้างได้รับแจ้งงานซ่อมแซมแก้ไขฉุกเฉินจากผู้ว่าจ้างนอกเวลาทำการ กฟผ. และไม่เข้าดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข ระบบไฟฟ้าและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ภายในเวลา 1 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ควบคุมงาน กฟผ. นั้น กฟผ. จะเรียกปรับเป็นรายครั้งในอัตราตายตัวร้อยละ 0.10 ของราคางานในงวดนั้น

  - กรณีงานซ่อมที่จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการซ่อม/แก้ไข ระบบไฟฟ้าและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 48 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับอุปกรณ์จาก กฟผ.นั้น กฟผ.จะเรียกปรับเป็นรายครั้งในอัตราตายตัวร้อยละ 0.10 ของราคางานในงวดนั้น จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ

- การบอกเลิกสัญญา

ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาจ้างได้ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามสัญญา  หรือปฏิบัติงานบกพร่องไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา  และผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้รับจ้างให้แก้ไขแล้วผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดอายุสัญญาได้  โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจากผู้ว่าจ้าง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร่างเงื่อนไขเฉพาะงาน

งานจ้างบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell System)

อาคารของ กฟผ. สำนักงานไทรน้อย ปี 2569

- วัตถุประสงค์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานไทรน้อย  เลขที่ 81 หมู่ 11 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 มีความประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้างงานจ้างบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell System) อาคารของ กฟผ. สำนักงานไทรน้อย เพื่อให้สามารถทำงานได้เป็นอย่างดี และพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา อีกทั้งมีความปลอดภัยและประหยัดการใช้พลังงานของระบบฯ

- ขอบเขตงาน

ผู้รับจ้างจะต้องบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  เพื่อให้อุปกรณ์ของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้น

โดยมีรายละเอียดขอบเขตงานตรวจสอบบำรุงรักษาฯ ดังต่อไปนี้

- รายละเอียดจำนวนอุปกรณ์แต่ละอาคาร

  - ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ของอาคาร ท.0007

- แผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (PV module) จำนวน 298 แผ่น

- อินเวอร์เตอร์ (Inverter)  จำนวน 2 ชุด (100 kW, 60 kW)

- ตู้ PV AC DB จำนวน 1 ชุด

- ตู้ MCCB Cabinet จำนวน 1 ชุด

- ตู้ RTU Panel จำนวน 1 ชุด

- ตู้ Load Panel จำนวน 1 ชุด

- ตู้ DC Panel Box จำนวน 2 ชุด

- รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง (Pyranometer, Temporature Sensor)

  - ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ของอาคาร ท.0011

- แผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (PV module) จำนวน 416 แผ่น

- อินเวอร์เตอร์ (Inverter)  จำนวน 2 ชุด (100 kW)

- ตู้ PV AC DB จำนวน 1 ชุด

- ตู้ RTU Panel จำนวน 1 ชุด

- ตู้ Load Panel จำนวน 1 ชุด

- ตู้ DC Panel Box จำนวน 2 ชุด

- รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง (Pyranometer, Temporature Sensor)

  - ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ของอาคาร ท.0018

- แผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (PV module) จำนวน 216 แผ่น

- อินเวอร์เตอร์ (Inverter)  จำนวน 1 ชุด

- ตู้ PV AC DB จำนวน 1 ชุด

- ตู้ RTU Panel จำนวน 1 ชุด

- ตู้ Load Panel จำนวน 1 ชุด

- ตู้ DC Panel Box จำนวน 2 ชุด

- รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง (Pyranometer, Temporature Sensor)

  - ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ของอาคาร ท.0020

- แผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (PV module) จำนวน  60 แผ่น

- อินเวอร์เตอร์ (Inverter)  จำนวน 1 ชุด

- ตู้ PV AC DB จำนวน 1 ชุด

- ตู้ RTU Panel จำนวน 1 ชุด

- ตู้ Load Panel จำนวน 1 ชุด

- ตู้ DC Panel Box จำนวน 1 ชุด

- รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง (Pyranometer, Temporature Sensor)

  - ระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (Battery energy storage system, BESS)

- ระบบแบตเตอรี่

- ระบบไฟฟ้าและสายเชื่อมต่อ

- ระบบควบคุม BMS

- ระบบดับเพลิงและความปลอดภัย

  - ระบบควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ของอาคาร ท.0019

- โปรแกรมระบบควบคุมพลังงานฯ (PV SCADA, EMS SCADA, BESS SCADA)

- Web Monitoring & Report

- ระบบสื่อสาร

- อื่นๆ....

- รายละเอียดในการดำเนินงาน

  - การตรวจติดตามความพร้อมใช้งานของระบบ (Monitoring)

    - ตรวจติดตามความพร้อมใช้งานของระบบ (Realtime Plant Monitoring) – ทุกวันหรือสัปดาห์ละ1ครั้ง

    - ตรวจสอบกำลังการผลิตไฟฟ้าของระบบฯ

    - จะต้องดำเนินการบำรุงรักษาระบบตามรายการดังนี้

### 1. อินเวอเตอร์ (Inverter)

- ตรวจสอบสภาพทางกายภาพและทำความสะอาดตัวเครื่องพร้อมอุปกรณ์ประกอบ เช่น จอแสดงผล และพัดลมระบายอากาศ

- ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง น็อต สกรู และจุดจับยึดต่างๆ ทั้งทางกลและทางไฟฟ้า

- ตรวจสอบหาจุดสะสมความร้อน (Thermo Scan) ของอินเวอเตอร์

- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายไฟฟ้า และจุดต่อหรือจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้าในแต่ละจุด

- ทดสอบฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของอินเวอเตอร์และพัดลมระบายอากาศ

### 2. Panel Board, Fuse Box, Combiner Box

- ตรวจสอบสภาพและค่าพารามิเตอร์ของมิเตอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ

- ตรวจสอบสภาพทางกายภาพและทำความสะอาดตู้รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันในระบบ เช่น Fuse, AC/DC Circuit Breaker และ Surge Protection

- ตรวจสอบสภาพและสถานะของ Indicator lamp และ Digital Meter

- ตรวจสอบหาจุดสะสมความร้อน (Thermo Scan) ภายในตู้

- ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง น็อต สกรู และจุดจับยึดต่างๆ ให้แน่นหนา

- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- ทดสอบฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ

### 3. FFS Box (Fire Fighter Switch Box)

- ตรวจสอบสภาพทางกายภาพและทำความสะอาดภายในตู้ FFS Box

- ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง น็อต สกรู และจุดจับยึดต่างๆ

- ตรวจสอบหาจุดสะสมความร้อน (Thermo Scan) ภายในตู้

- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายไฟฟ้า และจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- ตรวจสอบหาจุดสะสมความร้อนภายในตู้

- ทดสอบการทำงานทั่วไปของ FFS

### 4. ระบบกราวด์ (Grounding)

- ตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้าหรือตัวนำที่ใช้เชื่อมต่อกับกราวด์ของระบบ, ตู้ Panel Board และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

- ตรวจสอบความต้านทานและความต่อเนื่องของกราวด์ระบบ

- ตรวจสอบความแข็งแรง จุดยึด จุดต่อต่างๆ

### 5. RTU Panel และ อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (Monitoring devices)

- ตรวจสอบสภาพทางกายภาพของอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ภายในตู้ RTU Panel พร้อมทำความสะอาด

- ตรวจสอบแรงดันแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักของตู้ (Input Voltage)

- ตรวจสอบการทำงานแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง (UPS) ของตู้

- ตรวจสอบหาจุดสะสมความร้อน (Thermo Scan) ภายในตู้

- ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบายความร้อนภายในตู้

- ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ภายในตู้

- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายไฟฟ้า และจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง น็อต สกรู และจุดจับยึดต่างๆ

- ตรวจสอบการทำงานและการรับ-ส่งข้อมูลของอุปกรณ์จัดการข้อมูล หรือ Data Logger

- ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง Work Station หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ Monitor ระบบ

### 6. แผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (PV Module)

- ตรวจสอบหาจุดสะสมความร้อน (Thermo Scan) บริเวณแผงเซลล์

  - การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive & Predictive Maintenance)

    - ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ โดยใช้น้ำสะอาด

    - ทำความสะอาดระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter)   และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

    - ตรวจสอบอินเวอร์เตอร์ แผงโซล่าเซลล์ และระบบฯ ด้วย Thermoscan

    - ตรวจสอบสภาพโครงสร้างทั้งหมด เช่น PV, Mounting, อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

    - ตรวจสอบความแน่นการวางแผงโซล่าเซลล์

    - ตรวจสอบความผิดปกติของอินเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

    - ตรวจสอบระบบเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ระบบวัดแสง ระบบอินเตอร์เนต ระบบควบคุม และ ALARM –

    - ตรวจสอบสายดินและความต้านทานดิน

    - ตรวจสอบ Breaker Load ทั้งหมด

    - ตรวจสอบการเดินสายไฟฟ้า รวมทั้งรางหรือท่อร้อยสาย

    - ทดสอบ I-V Curve Test เมื่อพบความผิดปกติของแผงโซล่าเซลล์

    - ตรวจสอบการยึดอุปกรณ์กับ Mounting และให้ได้มาตรฐาน

    - ตรวจสอบระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (Battery energy storage system, BESS)

    - ตรวจสอบระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่นระบบสื่อสาร ระบบปั้มน้ำ อุปกรณ์แจ้งเหตุไฟไหม้ของระบบ เป็นต้น

หมายเหตุ การตรวจสอบสายทั้งหมดให้อยู่ในสภาพการพร้อมใช้งาน และให้แน่ใจว่าไม่มีชำรุด แตก หรือหลุดหลวม พร้อมวิเคราะห์สาเหตุ

  - การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance)

    - ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติการงานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) ซ่อมแซมงานระบบตามแผน รวมถึงกรณีที่จำเป็นต้องซ่อมแซมสภาพความชำรุดเสียหาย และ/หรืองานอื่นที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายให้ซึ่งโดยลักษณะของความชำรุดเสียหายนั้น สามารถซ่อมแซมได้โดยบุคคลากร และอุปกรณ์เครื่องมือของผู้รับจ้าง หรือเป็นงานซ่อมแซมโดยข้อพิจารณาของผู้ควบคุมงาน/ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าอยู่ในวิสัยที่ผู้รับจ้างปฏิบัติได้ เพื่อให้ระบบฯทำงานได้วัตถุประสงค์ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม หรือมาตรฐานของผู้ผลิตฯ

    - กรณีตรวจพบอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเริ่มเสื่อมสภาพ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผู้ควบคุมงานหรือผู้แทน กฟผ.ทราบ พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียด(Spec.)ของอุปกรณ์หรืออะไหล่ที่ต้องใช้ซ่อมแซม และเสนอให้ กฟผ.ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์อะไหล่ที่ชำรุดนั้น

    - สำหรับการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าว โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่คิดค่าแรง หรือค่าอำนวยอื่น ๆ รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลืองในการดำเนินการซ่อมแซมฯ

  - กรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินผู้รับจ้างต้องพร้อมเข้าดำเนินการตรวจสอบระบบฯ ทันทีเมื่อได้รับแจ้ง  และดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จไม่เกิน  3 วัน ในกรณีที่เป็นงานใช้เวลาการตรวจสอบหรือซ่อมแซมเกินกว่า  3  วัน  ผู้รับจ้างต้องแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการต่อไป

  - กรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินที่ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์  ผู้ว่าจ้างอาจให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมให้ก่อน และผู้ว่าจ้างจะทำเรื่องเบิกทดแทนให้ในภายหลัง

  - ผู้รับจ้างต้องให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระบบฯ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และข้อแนะนำต่องานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  - ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้าง เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา โดยต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

  - จัดทำรายงาน (Reporting)

รายงานประกอบด้วยหัวข้อเบื้องต้น ดังนี้

- บทนำ/สัญญาจ้างฯฉบับย่อ

- ข้อมูลระบบ Solar Cell (โดยสังเขป)

- แผนการบำรุงรักษา

- รายละเอียดการดำเนินงานบำรุงรักษา

- ภาพถ่ายประกอบ

- สรุปผลการตรวจสอบ

- ข้อเสนอแนะ/แนวทางปรับปรุง

- ภาคผนวก

  - ตารางแสดงค่าวัดทางไฟฟ้า

  - แบบฟอร์มตรวจสอบแต่ละรายการ

  - เอกสารแนบหรือข้อมูลอ้างอิง

- ข้อปฎิบัติทั่วไปในการดำเนินงาน

  - ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยตามที่ กฟผ. กำหนดไว้เพื่อการรักษาความปลอดภัย เช่น จะต้องจัดทำบัตรแสดงตนเพื่อเข้าปฏิบัติงานภายในอาคารและจะต้องแจ้งล่วงหน้าเมื่อขออนุญาตทำงานในวันหยุด

  - ผู้รับจ้างต้องควบคุมความประพฤติ กิริยามารยาท ระหว่างปฏิบัติหน้าที่และจัดให้มีเครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานที่สุภาพเรียบร้อย รวมทั้งควบคุมไม่ให้ คนงาน ช่างของผู้รับจ้างเข้าไปในบริเวณที่ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการทำงาน

  - การดำเนินงานของผู้รับจ้างต้องดำเนินการด้วยฝีมือประณีต เรียบร้อย ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งของอุปกรณ์นั้นๆ

  - การปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดเสียงรบกวนผู้ใช้ห้องข้างเคียง หรือผู้ปฏิบัติงานในชั้นต่างๆ ของอาคาร หากได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเสียงรบกวน ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขหรือหยุดปฏิบัติการในส่วนนั้นๆ ทันที

  - หลังจากงานเสร็จสิ้นผู้รับจ้างจะต้องจัดซ่อมสิ่งชำรุด และเก็บกวาดบริเวณรอบๆ ให้สะอาดอยู่ในสภาพเรียบร้อยโดยทั่วทั้งพื้นที่

  - การดำเนินการของผู้รับจ้าง หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ กฟผ.หรือเกิดอันตรายแก่พนักงานของ กฟผ. หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดอันเป็นผลมาจากการกระทำของผู้รับจ้าง ผู้แทนของผู้รับจ้าง  บริวาร  คนงาน  ช่าง ของผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ

  - กรณีที่มีปัญหาข้อพิพาทเกิดขึ้นจากสัญญาหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา การตีความสัญญา การผิดสัญญา หรือการเลิกสัญญานั้น ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายแต่งตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเพื่อเจรจายุติข้อพิพาทร่วมกัน หากตัวแทนทั้งสองฝ่ายไม่สามารถยุติข้อพิพาทดังกล่าวได้ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้เริ่มต้นเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาท หรือภายในระยะเวลาที่ได้ขยายออกไปตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน  คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นคำร้องหรือคำฟ้อง ต่อศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย และให้ถือว่าคำพิพากษาของศาลเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่สัญญาในระหว่างรอคำพิพากษาของศาล คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญานี้

  - ในกรณีที่ผู้รับจ้างจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนด กฟผ. สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาจ้างและเรียกร้องค่าเสียหาย (ถ้ามี)  โดยจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

- ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย

  - ก่อนการดำเนินงานผู้รับจ้างต้องเข้าสำรวจพื้นที่ก่อนทำงาน และสรุปแผนในการดำเนินงานให้ทาง กฟผ.เห็นชอบก่อนดำเนินการ

  - การเตรียมพื้นที่กั้นขอบเขตก่อนดำเนินงาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดหา อุปกรณ์ในการดำเนินงาน และป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วน เช่น อุปกรณ์ความปลอดภัยฯ (PPE) ป้ายเตือน Safety อุปกรณ์ตั้งนั่งร้านขึ้นที่สูง เป็นต้น

  - ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ.2564 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ.2564 โดยให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบให้ กฟผ. พิจารณาและอนุมัติก่อนดำเนินการ

  - กรณีการตั้งนั่งร้านขึ้นทำงานในที่สูง ผู้รับจ้างต้องมีผู้เชี่ยวชาญรับรองความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยในการใช้งาน

  - กรณีใช้รถกระเช้าขึ้นที่สูง ผู้รับจ้างต้องมีผู้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้เชี่ยวชาญควบคุมการทำงานในการทำงานขึ้นที่สูง เพื่อปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงใบตรวจรับรองรถเครนหรือปั้นจั่นเคลื่อนที่ตามกฎหมาย โดยที่ตำแหน่งการใช้งานรถกระเช้าต้องไม่อยู่ในบริเวณใกล้กับเสาไฟฟ้าแรงสูง

  - กรณีสภาพอากาศการทำงานไม่ปลอดภัย เช่น ฝนตก ฝนตั้งเค้าจะตก หรือหลังคาเปียกหลังฝนตก เป็นต้น กฟผ.ขอสงวนสิทธิ์ระงับการทำงานของผู้รับจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยผู้รับจ้างไม่สามารถนำเหตุดังกล่าว มาอ้างขอขยายระยะเวลาของสัญญาฯ ได้

  - ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อกำหนด กฎ ระเบียบต่างๆ ของ กฟผ.

  - ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องความปลอดภัย สิทธิ และสวัสดิการ ให้ถูกต้องครบถ้วน

  - ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องรัดกุม บรรลุวัตถุประสงค์และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ กฟผ. หากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน กฟผ. ที่เกิดจากการปฏิบัติงานโดยประมาทของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

  - พนักงานของผู้รับจ้างต้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงต่อการปฎิบัติงาน ตามขอบเขตงานของสัญญาฯ

  - ผู้รับจ้างต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และใช้ความระมัดระวังในการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตราย

  - พนักงานปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจะต้องมีอำนาจเพียงพอที่จะตัดสินใจแทนผู้รับจ้างได้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

  - พนักงานปฏิบัติการจะต้องพร้อมทุกเวลา หากมีการเรียกหาจากผู้ว่าจ้าง

  - ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ส่งพนักงานทุกคนที่มีพฤติกรรมกริยาวาจาดีทำงานบริการได้อย่างดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และไม่เป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาของกฎหมายและศีลธรรมอันดี

  - ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ พนักงานทุกคนของผู้รับจ้างจะต้องสวมใส่เครื่องแบบและติดบัตรประจำตัวที่ได้รับการอนุญาตตลอดเวลา

  - ห้ามมิให้พนักงานของผู้รับจ้างสูบบุหรี่ และดื่มสุราในสถานที่ทำงานบริเวณพื้นที่ภายในอาคาร และบริเวณรอบๆ

  - พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานเมื่อเสร็จงานให้เรียบร้อย เช่น ทำความสะอาดพื้นที่งานซ่อม จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เรียบร้อย เป็นต้น

  - ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือผู้ประสานงานของเจ้าของพื้นที่ ในการปิด เปิด ล็อค ประตูหน้าต่างของแต่ละอาคาร เมื่อจะเข้าหรือทำงานเสร็จแล้ว

  - กุญแจที่ได้รับจากทางผู้ว่าจ้างจะต้องรักษาให้ดี ห้ามมิให้ทำลูกกุญแจเพิ่มเติม หากทำกุญแจหายต้องรีบแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที และรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ตามมาในการจัดทำหรือเปลี่ยนชุดกุญแจ และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน  อันเนื่องจากการทำกุญแจหาย

  - ผู้รับจ้างจะต้องไม่นำบุคคลอื่นเข้ามาในพื้นที่ นอกจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญานี้เท่านั้น

  - ผู้รับจ้างจะต้องเก็บเครื่องมือและสิ่งของที่ใช้ในการบริการอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเก็บที่ปลอดภัย

  - กรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้ถือมติของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเป็นที่สิ้นสุด