ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานจ้างบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell System)

อาคารของ กฟผ. สำนักงานไทรน้อย ปี 2569

- ความเป็นมา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารของ กฟผ. สำนักงานไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รวมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งโดยประมาณ 540 กิโลวัตต์ (ติดตั้ง 4อาคาร) ต้องการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง

- วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างเหมาในการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนอาคารสำนักงาน จำนวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคาร ท.0019 ท.0020 ท.0011 และท.0018 รวมทั้งระบบBESS และระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell System) เพื่อให้สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา อีกทั้งมีความปลอดภัยและประหยัดการใช้พลังงานของระบบฯ

- คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

  - เป็นไปตามหัวข้อคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) หรือหนังสือเชิญชวน(แล้วแต่กรณี)

  - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานที่จัดจ้างดังกล่าว

  - คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่กำหนดในเงื่อนไขเฉพาะงาน

- ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)  เพื่อให้อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้น

โดยมีรายละเอียดขอบเขตงานตรวจสอบบำรุงรักษาฯ ดังต่อไปนี้

  - ผู้รับจ้างมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ดังนี้

    - ตรวจสอบการทำงานและสภาพความเรียบร้อยของอุปกรณ์ของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ตามรายการในขอบเขตของงานตามข้อ 5

    - งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามรอบการบำรุงรักษาให้ใช้งานระบบได้อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐานการติดตั้งโดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไขเฉพาะงาน ข้อ 2.1 - 2.2

    - บำรุงรักษาเชิงแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไขเฉพาะงาน ข้อ 2.3

    - งานซ่อมฉุกเฉินกรณีได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือเหตุเร่งด่วนจาก กฟผ. (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไขเฉพาะงาน ข้อ 2.4 – 2.5

  - ระยะเวลาเข้าดำเนินการจำนวนทั้งหมด 3 ครั้ง (1 ครั้งต่อไตรมาส)

หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนแผนเข้าดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

- รายละเอียดจำนวนอุปกรณ์แต่ละอาคาร

  - อาคาร ท.0007

      - ติดตั้งจำนวน 298 แผง

      - กำลังการผลิตติดตั้ง 162.41 kWp

      - Inverter No.1 100 kW, Inverter No.2 60 kW

      - ผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยวันละประมาณ 640 kWh

  - อาคาร ท.0011

      - ติดตั้งจำนวน 416 แผง

      - กำลังการผลิตติดตั้ง 226.72 kWp

      - Inverter No.3 100 kW, Inverter No.4 100 kW

      - ผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยวันละประมาณ 870 kWh

  - อาคาร ท.0018

      - ติดตั้งจำนวน 216 แผง

      - กำลังการผลิตติดตั้ง 117.72 kWp

      - Inverter No.5 100 kW

      - ผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยวันละประมาณ 440 kWh

  - อาคาร ท.0020

      - ติดตั้งจำนวน 60 แผง

      - กำลังการผลิตติดตั้ง 32.70 kWp

      - Inverter No.6 40 kW

      - ผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยวันละประมาณ 110 kWh

  - ระบบ Battery Energy Storage System (BESS) ติดตั้งบริเวณด้านหลังอาคาร ท.0008

      - ขนาดติดตั้ง 391.68 kWh ( 3 x 130.56 kWh)

      - PCS 3 x 100 kW

      - ใช้ Cut peak ในช่วงกลางวันและจ่ายไฟฟ้าในช่วงเย็นที่ Solar System ไม่ได้ผลิต

      - Charge ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน

  - ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) ติดตั้งที่ห้องควบคุมระบบฯ ชั้น 1 อาคาร ท.0019 ประกอบไปด้วย 4 ระบบ

      - PV SCADA

      - BESS SCADA

      - EMS SCADA

      - Web Monitoring & Report

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/เงื่อนไขเฉพาะงาน

ตามเอกสารแนบ เงื่อนไขเฉพาะงาน ประกอบงานจ้าง จำนวน 7 แผ่น

- งบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

……………………………….. บาท (…………………………………..)

- หลักเกณฑ์การพิจารณา

กฟผ.จะพิจารณารับราคาจากผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติและเสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด และเสนอราคาต่ำสุด

- ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ 270 วันนับถัดจากวันที่ กฟผ.แจ้งเข้างาน

- สถานที่ดำเนินการ

อาคารสำนักงานไทรน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

- หลักเกณฑ์การส่งมอบงานและตรวจรับ

กฟผ.จะตรวจรับงานเมื่อเห็นว่างานแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข หรือใช้งานได้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับได้ลงนามตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อย

- หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

จ่ายเงินงวดเดียวเมื่อกรรมการตรวจรับลงนามงานแล้วเสร็จตามสัญญา

- บทปรับ

  - ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จในแต่ละงวด ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ กฟผ. เรียกปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ 0.1 ของราคางานในงวดนั้นๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จสมบูรณ์

  - ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการบำรุงรักษาให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเงื่อนไขเฉพาะงาน แต่ กฟผ. มิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ กฟผ. ดำเนินการปรับผู้รับจ้างตามข้อ 13.1

  - ถ้าผู้รับจ้างไม่ส่งช่างเข้าดำเนินการซ่อมฉุกเฉินตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเงื่อนไขเฉพาะงาน โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้รับจ้างยอมให้ กฟผ. ดำเนินการปรับผู้รับจ้างตามข้อ 13.1

  - ถ้าหากค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของราคางานทั้งหมดตามสัญญา กฟผ. จะพิจารณาบอกเลิกสัญญา เว้นแต่คู่สัญญาจะยินยอมเสียค่าปรับให้ กฟผ. โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น โดย กฟผ. จะพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาเท่าที่จำเป็น

- การบอกเลิกสัญญา

ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาจ้างได้ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามสัญญา  หรือปฏิบัติงานบกพร่องไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา  และผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้รับจ้างให้แก้ไขแล้วผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดอายุสัญญาได้  โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจากผู้ว่าจ้าง

ร่างเงื่อนไขเฉพาะงาน

งานจ้างบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell System)

อาคารของ กฟผ. สำนักงานไทรน้อย ปี 2569

- รายละเอียดจำนวนอุปกรณ์แต่ละอาคาร

  - ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ของอาคาร ท.0007

- แผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (PV module) จำนวน 298 แผ่น

- อินเวอร์เตอร์ (Inverter)  จำนวน 2 ชุด (100 kW, 60 kW)

- ตู้ PV AC DB จำนวน 1 ชุด

- ตู้ MCCB Cabinet จำนวน 1 ชุด

- ตู้ RTU Panel จำนวน 1 ชุด

- ตู้ Load Panel จำนวน 1 ชุด

- ตู้ DC Panel Box จำนวน 2 ชุด

- รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง (Pyranometer, Temporature Sensor)

  - ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ของอาคาร ท.0011

- แผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (PV module) จำนวน 416 แผ่น

- อินเวอร์เตอร์ (Inverter)  จำนวน 2 ชุด (100 kW)

- ตู้ PV AC DB จำนวน 1 ชุด

- ตู้ RTU Panel จำนวน 1 ชุด

- ตู้ Load Panel จำนวน 1 ชุด

- ตู้ DC Panel Box จำนวน 2 ชุด

- รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง (Pyranometer, Temporature Sensor)

  - ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ของอาคาร ท.0018

- แผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (PV module) จำนวน 216 แผ่น

- อินเวอร์เตอร์ (Inverter)  จำนวน 1 ชุด

- ตู้ PV AC DB จำนวน 1 ชุด

- ตู้ RTU Panel จำนวน 1 ชุด

- ตู้ Load Panel จำนวน 1 ชุด

- ตู้ DC Panel Box จำนวน 2 ชุด

- รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง (Pyranometer, Temporature Sensor)

  - ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ของอาคาร ท.0020

- แผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (PV module) จำนวน  60 แผ่น

- อินเวอร์เตอร์ (Inverter)  จำนวน 1 ชุด

- ตู้ PV AC DB จำนวน 1 ชุด

- ตู้ RTU Panel จำนวน 1 ชุด

- ตู้ Load Panel จำนวน 1 ชุด

- ตู้ DC Panel Box จำนวน 1 ชุด

- รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง (Pyranometer, Temporature Sensor)

  - ระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (Battery energy storage system, BESS)

- ระบบแบตเตอรี่

- ระบบไฟฟ้าและสายเชื่อมต่อ

- ระบบควบคุม BMS

- ระบบดับเพลิงและความปลอดภัย

  - ระบบควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ของอาคาร ท.0019

- โปรแกรมระบบควบคุมพลังงานฯ (PV SCADA, EMS SCADA, BESS SCADA)

- Web Monitoring & Report

- ระบบสื่อสาร

- อื่น ๆ (ถ้ามี) ....

- รายละเอียดของงานที่ต้องดำเนินการ

  - การจัดทำแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานฯเพื่อเข้าบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ตามข้อ 1.1 โดยจะต้องจัดทำแผนงานฯ ให้ครอบคลุมตลอดทั้งอายุของสัญญา

  - การบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 4 อาคาร ที่ติดตั้งภายใน กฟผ. สำนักงานไทรน้อย ตามรอบการบำรุงรักษาที่ทาง กฟผ. กำหนด โดยงานจ้างนี้ หมายรวมถึงค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าเครื่องมือ ค่าดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมค่าวัสดุ/อุปกรณ์และอะไหล่) ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการบำรุงรักษาระบบตามรายละเอียดดังนี้

    - อินเวอร์เตอร์ (Inverter)

- ตรวจสอบสภาพทางกายภาพและทำความสะอาดทำความสะอาดอินเวอร์เตอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ อาทิเช่น จอแสดงผล พัดลมระบายอากาศ

- ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง น็อต สกรู และจุดจับยึดต่างๆทั้งทางกลและทางไฟฟ้าว่ามีความแข็งแรงและขันแน่นครบทุกจุด

- ตรวจสอบหาจุดสะสมความร้อน (Thermo Scan) ของอินเวอร์เตอร์

- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายไฟฟ้า และจุดต่อหรือจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้าในแต่ละจุด

- ทดสอบฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของอินเวอร์เตอร์และพัดลมระบายอากาศ

    - Panel Board, Fuse Box, Combiner Box

- ตรวจสอบสภาพและค่าพารามิเตอร์ของมิเตอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ

- ตรวจสอบสภาพทางกายภาพและทำความสะอาดตู้รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันในระบบฯ อาทิเช่น fuse, AC circuit breaker, DC circuit breaker ,surge protection เป็นต้น

- ตรวจสอบสภาพและสถานะของอุปกรณ์ Indicator lamp และ Digital Meter

- ตรวจสอบหาจุดสะสมความร้อน (Thermo Scan) ภายในตู้

- ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง น็อต สกรู และจุดจับยึดต่างๆทั้งทางกลและทางไฟฟ้าว่ามีความแข็งแรงและขันแน่นครบทุกจุด

- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายไฟฟ้า และการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าในแต่ละจุด

- ทดสอบฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ

    - ระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (Battery energy storage system, BESS)

- ชุดโมดูลแบตเตอรี่ (Battery Module)

  - ตรวจสอบระดับแรงดัน อุณหภูมิ และความมั่นคงแข็งแรงของจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

  - ประเมินสถานะสุขภาพ (SOH) และสถานะประจุ (SOC) ของระบบกักเก็บพลังงาน

- ระบบแปลงกำลังไฟฟ้า (PCS)

  - ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังและระบบระบายอากาศ

  - ทดสอบฟังก์ชันการทำงานและการตอบสนองของระบบควบคุม

- ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)

  - ตรวจสอบระดับน้ำยาทำความเย็น ประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ และกระแสไฟฟ้า

  - ทำความสะอาดชุดระบายความร้อน (Coils) และระบบระบายน้ำทิ้ง

- ระบบดับเพลิงและความปลอดภัย

  - ทดสอบประสิทธิภาพเซนเซอร์ตรวจจับ อุปกรณ์ระงับเหตุ และระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัย

  - ตรวจสอบความพร้อมของแหล่งจ่ายไฟสำรองสำหรับระบบควบคุม

    - ระบบกราวด์ (Grounding)

- ตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้าหรือตัวนำที่ใช้เชื่อมต่อกับกราวด์ของระบบ  ตู้ Panel Board และบริภัณฑ์ไฟฟ้าในระบบ

- ตรวจสอบความต้านทานและความต่อเนื่องของกราวด์ระบบฯ

- ตรวจสอบความแข็งแรง จุดยึด จุดต่อต่าง ๆ

    - RTU Panel และ อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (Monitoring devices)

- ตรวจสอบสภาพทางกายภาพของอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ภายในตู้ RTU Panel พร้อมทำความสะอาด

- ตรวจสอบแรงดันแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักของตู้ (Input Voltage)

- ตรวจสอบการทำงานแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง (UPS) ของตู้

- ตรวจสอบหาจุดสะสมความร้อน (Thermo Scan) ภายในตู้

- ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบายความร้อนภายในตู้

- ตรวจสอบฟิวส์ และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ภายในตู้

- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายไฟฟ้า และจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้าในแต่ละจุด

- ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง น็อต สกรู และจุดจับยึดต่างๆว่ามีความแข็งแรงและขันแน่นครบทุกจุด

- ตรวจสอบการทำงานและการรับ-ส่งข้อมูลของอุปกรณ์จัดการข้อมูล หรือ Data Logger ของระบบฯ

- ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง Work Station หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ Monitor ระบบฯ

    - แผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (PV Module)

- ตรวจสอบหาจุดสะสมความร้อน (Thermo Scan) บริเวณแผงเซลล์

- ตรวจสอบสภาพทางกายภาพและทำความสะอาดแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งอุปกรณ์

- ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง น็อต สกรู และจุดจับยึดต่างๆทั้งทางกลและทางไฟฟ้าว่ามีความแข็งแรงและขันแน่นครบทุกจุด

- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายไฟฟ้า และจุดต่อหรือจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้าในแต่ละจุด

  - การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

    - ผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษาเชิงแก้ไขระบบ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทั้งหมด ยกเว้นในส่วนของ software ของระบบ SCADA ที่ติดตั้ง ณ อาคาร ท.0019 ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐานการติดตั้ง เมื่อตรวจสอบพบหรือเมื่อได้รับแจ้งจาก กฟผ.

    - การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ กฟผ. สงวนสิทธิ์ที่จะใช้อะไหล่ที่ กฟผ. จัดหาเอง

    - หากผู้รับจ้างไม่เข้ามาให้บริการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา และ/หรือซ่อมแซม ล่าช้าไม่แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนดผู้ว่าจ้างสามารถจัดหาผู้อื่นมาดำเนินการแทนผู้รับจ้างได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงจากการนั้น

  - การดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทั่วไป (General Maintenance)

เมื่อผู้รับจ้างตรวจพบความชำรุดบกพร่องหรือการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ ให้ดำเนินการแจ้งผู้ควบคุมงานพร้อมจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เสนอต่อผู้ว่าจ้าง (กฟผ.) เพื่อดำเนินการจัดหาอะไหล่ ทั้งนี้ ในขั้นตอนการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรง ค่าอำนวยการ และวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้อง

  - การดำเนินการระงับเหตุฉุกเฉินและกรณีเร่งด่วน (Emergency Response)

เมื่อได้รับแจ้งเหตุเร่งด่วน ผู้รับจ้างต้องเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบและแก้ไขทันทีให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน หากมีความจำเป็นต้องใช้เวลาเกินกว่ากำหนด จะต้องรายงานผลและเสนอแนวทางแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อน ในกรณีที่จำเป็นต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เป็นการเร่งด่วน ผู้ว่าจ้างอาจมอบหมายให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดหาสำรองไปก่อน แล้วจึงทำเรื่องเบิกจ่ายชดเชยในภายหลัง

อนึ่งหากผู้รับจ้างไม่เข้ามาให้บริการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา และ/หรือซ่อมแซมล่าช้าไม่แล้วเสร็จในเวลาอันควร กฟผ. สามารถจัดหาผู้อื่นมาดำเนินการแทนผู้รับจ้างได้โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงจากการนั้น

  - ผู้รับจ้างต้องให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระบบฯ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และข้อแนะนำต่องานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  - ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้าง เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา

  - การจัดทำรายงานสรุปผลการบำรุงรักษา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาประจำงวดเสนอต่อ กฟผ. พร้อม การส่งมอบงานในแต่ละงวดโดยในรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาฯ ประกอบด้วยหัวข้อเบื้องต้น ดังนี้

รายงานสรุปผลการบำรุงรักษาประจำรอบการบำรุงรักษา

- สรุปผลการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ

- สรุปผลการทำงานของระบบฯ

- สรุปเหตุการณ์ความผิดปกติของอุปกรณ์/ระบบฯ (ถ้ามี)

- สรุปรายการอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย (ถ้ามี)

- สรุปผลการแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์/ระบบฯ (ถ้ามี)

- สรุปรายการอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน หรือตามสภาพการใช้งานนับจากวันที่สรุปรายงานจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา (ถ้ามี)

- สรุปรายการอุปกรณ์ที่เปลี่ยนตามอายุการใช้งานหรือตามสภาพการใช้งานในรอบการบำรุงรักษา นั้น ๆ (ถ้ามี)

- รูปภาพประกอบการดำเนินงานในรอบของการบำรุงรักษานั้น ๆ

- ข้อปฎิบัติทั่วไปในการดำเนินงาน

  - ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยตามที่ กฟผ. กำหนดไว้เพื่อการรักษาความปลอดภัย เช่น จะต้องจัดทำบัตรแสดงตนเพื่อเข้าปฏิบัติงานภายในอาคารและจะต้องแจ้งล่วงหน้าเมื่อขออนุญาตทำงานในวันหยุด

  - ผู้รับจ้างต้องควบคุมความประพฤติ กิริยามารยาท ระหว่างปฏิบัติหน้าที่และจัดให้มีเครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานที่สุภาพเรียบร้อย รวมทั้งควบคุมไม่ให้ คนงาน ช่างของผู้รับจ้างเข้าไปในบริเวณที่ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการทำงาน

  - การดำเนินงานของผู้รับจ้างต้องดำเนินการด้วยฝีมือประณีต เรียบร้อย ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งของอุปกรณ์นั้น ๆ

  - การปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดเสียงรบกวนผู้ใช้ห้องข้างเคียง หรือผู้ปฏิบัติงานในชั้นต่างๆ ของอาคาร หากได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเสียงรบกวน ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขหรือหยุดปฏิบัติการในส่วนนั้นๆ ทันที

  - หลังจากงานเสร็จสิ้นผู้รับจ้างจะต้องจัดซ่อมสิ่งชำรุด และเก็บกวาดบริเวณรอบๆ ให้สะอาดอยู่ในสภาพเรียบร้อยโดยทั่วทั้งพื้นที่

  - การดำเนินการของผู้รับจ้าง หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ กฟผ.หรือเกิดอันตรายแก่พนักงานของ กฟผ. หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดอันเป็นผลมาจากการกระทำของผู้รับจ้าง ผู้แทนของผู้รับจ้าง  บริวาร  คนงาน  ช่าง ของผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ

  - กรณีที่มีปัญหาข้อพิพาทเกิดขึ้นจากสัญญาหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา การตีความสัญญา การผิดสัญญา หรือการเลิกสัญญานั้น ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายแต่งตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเพื่อเจรจายุติข้อพิพาทร่วมกัน หากตัวแทนทั้งสองฝ่ายไม่สามารถยุติข้อพิพาทดังกล่าวได้ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้เริ่มต้นเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาท หรือภายในระยะเวลาที่ได้ขยายออกไปตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน  คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นคำร้องหรือคำฟ้อง ต่อศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย และให้ถือว่าคำพิพากษาของศาลเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่สัญญาในระหว่างรอคำพิพากษาของศาล คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญานี้

  - ในกรณีที่ผู้รับจ้างจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนด กฟผ. สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาจ้างและเรียกร้องค่าเสียหาย (ถ้ามี)  โดยจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

- ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย

  - ก่อนการดำเนินงานผู้รับจ้างต้องเข้าสำรวจพื้นที่ก่อนทำงาน และสรุปแผนในการดำเนินงานให้ทาง กฟผ.เห็นชอบก่อนดำเนินการ

  - การเตรียมพื้นที่กั้นขอบเขตก่อนดำเนินงาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดหา อุปกรณ์ในการดำเนินงาน และป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วน เช่น อุปกรณ์ความปลอดภัยฯ (PPE) ป้ายเตือน Safety อุปกรณ์ตั้งนั่งร้านขึ้นที่สูง เป็นต้น

  - ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ.2564 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ.2564 โดยให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบให้ กฟผ. พิจารณาและอนุมัติก่อนดำเนินการ

  - กรณีการตั้งนั่งร้านขึ้นทำงานในที่สูง ผู้รับจ้างต้องมีผู้เชี่ยวชาญรับรองความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยในการใช้งาน

  - กรณีใช้รถกระเช้าขึ้นที่สูง ผู้รับจ้างต้องมีผู้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้เชี่ยวชาญควบคุมการทำงานในการทำงานขึ้นที่สูง เพื่อปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงใบตรวจรับรองรถเครนหรือปั้นจั่นเคลื่อนที่ตามกฎหมาย โดยที่ตำแหน่งการใช้งานรถกระเช้าต้องไม่อยู่ในบริเวณใกล้กับเสาไฟฟ้าแรงสูง

  - กรณีสภาพอากาศการทำงานไม่ปลอดภัย เช่น ฝนตก ฝนตั้งเค้าจะตก หรือหลังคาเปียกหลังฝนตก เป็นต้น กฟผ.ขอสงวนสิทธิ์ระงับการทำงานของผู้รับจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยผู้รับจ้างไม่สามารถนำเหตุดังกล่าว มาอ้างขอขยายระยะเวลาของสัญญาฯ ได้

  - ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อกำหนด กฎ ระเบียบต่างๆ ของ กฟผ.

  - ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องความปลอดภัย สิทธิ และสวัสดิการ ให้ถูกต้องครบถ้วน

  - ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องรัดกุม บรรลุวัตถุประสงค์และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ กฟผ. หากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน กฟผ. ที่เกิดจากการปฏิบัติงานโดยประมาทของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

  - พนักงานของผู้รับจ้างต้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงต่อการปฎิบัติงาน ตามขอบเขตงานของสัญญาฯ

  - ผู้รับจ้างต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และใช้ความระมัดระวังในการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตราย

  - พนักงานปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจะต้องมีอำนาจเพียงพอที่จะตัดสินใจแทนผู้รับจ้างได้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

  - พนักงานปฏิบัติการจะต้องพร้อมทุกเวลา หากมีการเรียกหาจากผู้ว่าจ้าง

  - ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ส่งพนักงานทุกคนที่มีพฤติกรรมกริยาวาจาดีทำงานบริการได้อย่างดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และไม่เป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาของกฎหมายและศีลธรรมอันดี

  - ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ พนักงานทุกคนของผู้รับจ้างจะต้องสวมใส่เครื่องแบบและติดบัตรประจำตัวที่ได้รับการอนุญาตตลอดเวลา

  - ห้ามมิให้พนักงานของผู้รับจ้างสูบบุหรี่ และดื่มสุราในสถานที่ทำงานบริเวณพื้นที่ภายในอาคาร และบริเวณรอบๆ

  - พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานเมื่อเสร็จงานให้เรียบร้อย เช่น ทำความสะอาดพื้นที่งานซ่อม จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เรียบร้อย เป็นต้น

  - ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือผู้ประสานงานของเจ้าของพื้นที่ ในการปิด เปิด ล็อค ประตูหน้าต่างของแต่ละอาคาร เมื่อจะเข้าหรือทำงานเสร็จแล้ว

  - กุญแจที่ได้รับจากทางผู้ว่าจ้างจะต้องรักษาให้ดี ห้ามมิให้ทำลูกกุญแจเพิ่มเติม หากทำกุญแจหายต้องรีบแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที และรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ตามมาในการจัดทำหรือเปลี่ยนชุดกุญแจ และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน  อันเนื่องจากการทำกุญแจหาย

  - ผู้รับจ้างจะต้องไม่นำบุคคลอื่นเข้ามาในพื้นที่ นอกจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญานี้เท่านั้น

  - ผู้รับจ้างจะต้องเก็บเครื่องมือและสิ่งของที่ใช้ในการบริการอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเก็บที่ปลอดภัย

  - กรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผลของการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้ถือมติของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเป็นที่สิ้นสุด