Preventive Maintenance ระบบดับเพลิง Clean Agent

1 ประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหน้างาน ให้รับทราบก่อนทำการ PM

2 สำรวจความเรียบร้อยของการติดตั้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากการติดตั้งเดิมหรือไม่

3 แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบเกี่ยวกับการแสดงสัญญาณเสียงของการแจ้งเหตุเพลิงไหม้

4 ในกรณีที่ไม่ต้องการให้มีเสียงของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทำการตัดสัญญาณจากชุดรีเลย์ของตู้ Control

5 ทำการถอดชุด สั่งฉีด Electromagnetic Release Device เพื่อป้องกันการฉีดสารดับเพลิง

6 ทดสอบ Function การทำงาน Detector Zone1

7 ทดสอบ Function การทำงาน Detector Zone2

8 ทดสอบ Function การทำงาน Detector Zone1 และ Zone 2 ในสภาวะทำงานแบบ Automatic

9 ทดสอบ Function การทำงานของ Manual / Abort

10 ทดสอบ Function การทำงาน High Pressure Switch

11 ถ้าทดสอบพบการทำงานบกพร่อง ต้องตรวจสอบหาจุดบกพร่อง และดำเนินการแก้ไข เพื่อทำการทดสอบตาม

ข้อ 6-10อีกครั้งหนึ่ง จนกว่า Function จะทำงานได้ปกติทั้งหมด

12 ทำการ Reset ระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมทำงาน